招 标 文 件
项目编号：TD-JSJH20260226
项目名称：国家税务总局塔城地区税务局2026年电梯设备采购及安装项目
采购人：国家税务总局塔城地区税务局

招标代理：新疆锦胜嘉禾项目管理有限公司

2026年2月

目    录
1

投标须知前附表

第一章招标公告
5
第二章投标须知
12
第三章招标内容及技术要求
31
第四章合同主要条款
244


投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：国家税务总局塔城地区税务局2026年电梯设备采购及安装项目

项目编号：TD-JSJH20260226

招标内容：包含拆除旧电梯，井道圈梁，机房、门过梁等土建整改，电梯设备、安装、维保、运输、各类安装需要孔洞、电梯天然大理石门套、无线对讲系统、对重块材质为铸铁、反绳轮材质为铸铁、电源电箱设施及安装完毕土建回填等全部交钥匙工程。

	2
	最高限价：580000元；

投标人投标报价不得高于最高限价，否则其投标将被否决。

	3
	采购人：国家税务总局塔城地区税务局

联系人、电话：刘新艳　0901-6239313

	4
	采购代理机构：新疆锦胜嘉禾项目管理有限公司

地址：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）三楼310室

联系电话：邓贵江  15299847333

邮箱：58321444@qq.com

	5
	投标保证金：本项目不要求

	6
	资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.政府采购法律法规相关规定的其他条件。

（二）具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质，或者具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。项目负责人需具备《特种设备作业证书》T证。

（三）主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本项目不接受联合体投标。

	7
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	8
	投标报价：本次投标报价为工程总价包干价格，包含但不限于以下内容：

（1）设备的设计、制造、专利、设备和材料的价格、装潢（含效果图）、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、保险费（运输、安装、人身等），钢结构费、砸墙及土建整改费、各层门大门套费。

（2）现场装卸及安装时的装卸费、转运费、货物保管费、垂直吊运费、其他资料费、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、井道内脚手架等设施费用、安装费（人工和机械设备等费用）、调试费、砝码租赁费（含往来运费）、政府主管部门各项规费（当地特种设备监督检验部门监督、检测和验收等直至领取运行合格证交付使用前的全部费用）。

（3）操作维护人员培训费、维保服务费、利润、货物本身已支付或将支付的增值税和其他税费等为完成本项工程供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。按照73号令、74号令执行。

（4）报价表中没有具体报价的费用必须包含在投标总价中。供应商应按照招标人提供的图纸、技术资料及招标文件规定的格式和要求完整填报单价、合价及总价。供应商在报价中未报或少报的费用，视为对招标人的优惠并已包括在投标总价中。招标人将不予承担。涉及第三方的未报或少报的费用，仍由供应商承担并支付，供应商不愿支付的，该费用由招标人代扣代付。供应商应充分考虑合同风险和制造、安装施工期间各类材料市场的风险以及国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价一经确认均不得调整。

供应商必须代甲方办理电梯检测手续和领取电梯使用登记标志及质监站验收合格等所有手续，所发生的费用包含在合同总价中，由供应商自行支付。供应商应充分考虑制造、安装施工期间各类材料市场的风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价不得调整。

（5）供应商在报价中还应包含但不限于以下内容的费用，如不含视为已包含，结算时不予变更：

①电梯机房内动力配电箱至电梯电源箱之间的连接电源跨线等相关材料采购及安装等；

②电梯机房内的降温、除湿设备采购及安装，应符合国家标准要求；

③电梯机房内高台爬梯、护栏的采购及安装，应符合国家验收标准要求；

④电梯机房内应设置干粉灭火器采购及安装，应符合国家验收标准要求；

⑤电梯的外包装箱由中标单位清除出场，做到安装完工后清场；

⑥在招标人未提供正式用电前，电梯中标单位负责通过临时用电进行电梯验收，其所涉及的费用；电梯中标单位不得以招标人未提供正式用电而拒绝进行验收，其造成的一切后果由电梯中标单位承担；

⑦电梯验收合格、取得特种设备使用标志后，交付招标人前，电梯中标单位负责电梯轿厢内护板的采购及安装所涉及的费用；

⑧电梯单位在电梯验收合格、取得特种设备使用标志前，自行负责相关设备、材料的保管。

（6）中标人应及时提供预埋件，负责预埋施工并承担相应的费用，该费用包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

（7）中标人负责该项目的水、电、消防改造调整，基坑污水管网迁移、网络通讯线路迁移、各层门的砸墙及防护、垃圾清运、现场环境保护等。

（8）该项目为拆旧换新，现场施工条件复杂，请潜在供应商务必查看现场。因现场条件不符而产生的其他整改费用，由供应商自行承担。

（9）电梯轿厢保护装置费用由中标方承担。

	9
	投标截止时间：2026年3月6日11:00（北京时间）

	10
	开标时间：2026年3月6日11:00（北京时间），逾期递交的投标文件将被拒收。

	11
	开标地点：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）二楼开标室

	12
	获取招标文件时间、地点和方式

时间：2026年2月26日至2026年3月3日（每天上午 10：00 至 14：00，下午 16：00 至 20：00 北京时间，节假日除外）

方式：邮箱报名，58321444@qq.com

	13
	投标方应在开标前到现场实地勘察，联系电话：包爽17709905289

	14
	交付与安装

接到采购人排产通知后45日历天内完成交货及安装调试，通过电梯主管部门验收并取得电梯使用合格证书。

	15
	付款：签订合同三十日内，由中标方将质保金(合同金额的3%)转入采购人指定账户后，采购人向中标方支付30%合同款，电梯安装、调试、验收、检测合格，取得合格检验报告和电梯使用登记标志后付70%合同款，质保期满后无质量问题无息退还质保金，中标方应开具相应金额的收据。质保期1年。

	16
	售后服务及其他伴随服务要求

（1）成交人应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、质检部门的检验检测、维修保养等一应工作（成交人需协助采购人对现有电梯设备办理拆除手续及对旧设备的拆除、运送至采购人指定地点），所需费用已包括在投标总价之内。

（2）成交人负责对采购人的设备维修管理人员免费培训，并在磋商响应文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

（3）投标供应商应在投标当地设有维修机构。在投标文件中提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件。

（4）具有保证电梯正常运行及维修所需的备品备件，投标文件中提供电梯运行三年所需整套附件、配套件和材料的详细清单和报价。

（5）提供维修专用工具的详细清单。

▲（6）投标人承诺在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时；投标人承诺在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告（提供投标人承诺函，加盖公章，不提供作负偏离处理）。

（7）投标供应商须能提供所投产品免费保修期自当地主管部门验收完毕领取运行合格证之日起算，电梯整体质保期限为贰年，主要部件质保期限为伍年，保修包括正常修理和日常维护，质保可以延长的年限在投标文件中要明确。投标人提供承诺书并加盖电子签章，未提供的按无效投标处理。

	17
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。
本项目具体扣除比例为15%。

	18
	提交投标文件方式、截止时间、开标时间、地点

提交方式：纸质文件提交

提交投标文件截止时间：2026年3月6日11点00分（北京时间）

开标时间：2026年3月6日11点00分（北京时间）

地点：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）二楼开标厅

投标文件份数：

（1）正本1份、副本2份。

（2）电子文件（加盖公章且签字的正本）1份（(PDF格式扫描件 □Word）。

采用光盘或U盘刻录提交。

注：在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

	19
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款：

1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款以及商务条款中加注“★”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

2、技术参数中“★”号项不是废标项，是重要技术参数。

	20
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	21
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	22
	1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

4、质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、接受质疑函的方式：现场递交或以电子递交纸质版及Word格式电子版质疑文件。

	23
	1.本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。

2.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。

3.招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。

	24
	1、代理报酬的收取金额：按采购金额的1%收取

2、代理报酬支付方式：由招标人支付


【简易磋商公告】国家税务总局塔城地区税务局2026年电梯设备采购及安装项目简易磋商公告

项目概况

国家税务总局塔城地区税务局2026年电梯设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在（58321444@qq.com）获取招标文件，并于 2026年3月6日11点00分（ 北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况

项目编号：TD-JSJH20260226

项目名称：国家税务总局塔城地区税务局2026年电梯设备采购及安装项目

采购方式：简易性磋商

预算金额（元）：580000.00

最高限价（元）：580000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次采购有机房乘客电梯（无障碍梯）2台，包含拆除旧电梯，井道圈梁，机房、门过梁等土建整改，电梯设备、安装、维保、运输、各类安装需要孔洞、电梯天然大理石门套、无线对讲系统、对重块材质为铸铁、反绳轮材质为铸铁、电源电箱设施及安装完毕土建回填等全部交钥匙工程。（详见采购需求）
合同履约期限：接到采购人排产通知后45日历天内完成交货及安装调试，通过电梯主管部门验收并取得电梯使用合格证书。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.政府采购法律法规相关规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠（具体详见磋商文件）。

（三）具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质，或者具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。项目负责人需具备《特种设备作业证书》T证。

（四）主体信用记录符合政府采购活动要求供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年2月26日至2026年3月3日（每天上午10：00 至14：00，下午 16：00 至 20：00 北京时间，节假日除外）

方式：邮箱报名，58321444@qq.com
报名资料：1、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照；2、符合本项目资质要求的《中华人民共和国特种设备制造许可证》《中华人民共和国特种设备生产许可证》《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》；3、项目负责人《特种设备作业证书》T证；4、邮件内容需注明投标人公司名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名、公司详细地址、所投项目名称、所投项目编号、联系人、联系电话及邮箱号。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月6日11:00（北京时间）

投标地点：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）2楼开标厅

开标时间：2026年3月6日11:00（北京时间）

开标地点：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）2楼开标厅

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家税务总局塔城地区税务局  

地址：新疆塔城市塔尔巴哈台南路24号

联系方式：0901-6239313

联系人：刘新艳　

2.采购代理机构信息            

采购代理机构：新疆锦胜嘉禾项目管理有限公司

地址：塔城市文化路25号（丝路创新创业基地）三楼310室

项目联系人：邓贵江    

联系电话：15299847333

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆锦胜嘉禾项目管理有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务所有条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件★(以下文件必须在有效期内)

★（1）供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

★（2）具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质，或者具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

★（3）项目负责人需具备《特种设备作业证书》T证。

★（4）投标代表的授权委托书或法人资格证明书及被授权人身份证（复印件加盖公章)或法人身份证（复印件加盖公章)。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章。

★（5）投标人不能是“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（网页查询时间须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中截图并加盖公章）
★（6）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书
(1) 投标书
(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格明细报价表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），货到验收时须提供报关单等相关材料，开箱验收时必须有海关人员在现场；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，相关费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6) 投标人对招标文件必须做一一对应的响应。
8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)（6）项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格明细报价表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“商务所有条款偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求及签署。

15.1 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.2 未实质性对应响应招标文件或者关键字迹潦草、关键内容表达不清或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.4 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：按照投标须知前附表第5条规定金额缴纳；

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。
16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；
2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，开标结束后将以上资料递交至招标代理机构，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签订合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

四、投标文件的递交

17 。供应商根据招标文件要求编制。
18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件递交到规定的地点。
18.2 超过招标文件规定的投标截止时间递交的投标文件将不予接受。

19 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 供应商递交的开标一览表均记录在案，并经各供应商代表、和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，评标小组按照本章第8.1.1条中第1-7项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分资格审查、符合性审查和详细评审三个阶段。

24.5.1 只有通过资格审查及符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

	评审项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

	标函质量
	2分
	标书有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,根据标书制作的质量进行综合评分，满分2分；每出现一项不规范，减0.5分，2分减完为止。

	交货期
	2分
	优于招标文件要求得2分。

	质保期限
	2分
	满足招标文件要求质保年限不得分，每增加 1 年得 1 分，此项最高得 2 分。

	业绩
	8分
	供应商近三年具有类似项目业绩，每项得2分，最高得8分，无业绩证明材料不得分。

注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标通知书/成交通知书，否则该项业绩视为无效。

	售后服务
	7分
	评审内容：对售后服务计划进行评价，包含①服务承诺书；②本地化服务机构；③售后人员配备情况；④维护响应方式及响应时间⑤产品培训课程涉及产品使用维护、简易维修更换等内容；⑥备品备件清单数量；⑦方案完整可行性等综合评价。评审标准： 满足上述全部内容且内容全面逻辑条理清晰的得7分每缺失一项扣1分。

	采购需求响应情况
	31分
	投标人在投标过程中应充分考虑用户需求，逐条对招标文件“采购需求”中七项内容进行响应。参数没有负偏离的得基本分28分； 参数每出现1个正偏离加0.5分，最高加3分； 参数每出现 1 个负偏离扣0.5分，扣完为止。 其中6项▲要求为重要参数，未按招标文件要求提供检测报告或承诺书的每一项扣3分。



	实施组织计划
	14分
	结合项目实际情况的项目实施方案： 

①项目施工组织方案； 

②项目实施进度安排； 

③项目人员配置合理可行； 

④项目供货安装团队规范、开箱、施工过程、调试过程、验收自检等各阶段工作质量节点明确； 

⑤风险防范方案：方案合理、严谨、逻辑清晰、描述具体； 

⑥质量保证措施和体系； 

⑦项目安装调试及验收流程完整且明确等。 

每有一项内容方案完整详细得2分，每小项内容中每存在一处缺陷的或不完整，不贴合实际的扣1分，每小项最低得0分。未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、可执行性不高）。

	应急处理方案
	4分
	从应急小组人员构成、应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得4 分，不够完善缺项的每项扣 1分，扣完为止。


24.8.2.1  对于投标报价的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-15%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供24期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供22期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2023〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2  合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

第三章 采购需求

一、采购清单

（一）国家税务总局塔城地区税务局2部电梯采购及安装（具体见货物清单），包括但不限于：a、钢结构、供货、运输、保管、施工、安装（含电梯深化设计施工图纸，因建筑结构细微差异，对轿厢尺寸、开门尺寸进行微调；井道尺寸的局部优化调整）、装潢、检测、调试、验收、缺陷修补、竣工图资料；b、专用工具、备品备件、维护、保修；c、培训；d、临时设施；e、办理向管理部门安装告知、监督检验、报检、领取使用许可证手续等，直至满足正常运行使用的一切工作，以及在总包已有施工脚手架不能满足电梯安装，而需要搭建的脚手架；f、配置电梯轿厢保护装置；g、虽未载明但为完成工程竣工交验所需的一切设备、材料供应及相关工作；h、质保期内的维保服务。i技术文件与服务（中标后对技术文件的格式、提交方式等进行规范调整，不涉及技术参数本身的变更；售后服务的具体响应时间。培训安排等细节优化，在不降低服务标准的前提下进行）。

货物清单

	序号
	产品名称
	数量

	1
	有机房乘客电梯（无障碍梯）
	2台

	2
	应急手机信号
	1项

	3
	安装及辅材
	1项


本次采购有机房乘客电梯（无障碍梯）2台，包含拆除旧电梯，井道圈梁，机房、门过梁等土建整改，电梯设备、安装、维保、运输、各类安装需要孔洞、电梯天然大理石门套、无线对讲系统、对重块材质为铸铁、反绳轮材质为铸铁、电源电箱设施及安装完毕土建回填等全部交钥匙工程。

二、技术参数（准确的土建尺寸、建筑面积、建筑结构等参数，由供应商根据施工现场实际情况确定。）
（一）有机房乘客电梯（无障碍梯）技术参数
	电梯类型
	乘客电梯   

	数量
	2 

	额定载重
	≧1000kg（轿厢尺寸不得小于1600*1500）

	速度(m/s)
	≧1.0m/s

	停 站 数
	7/7/7（-1F至6F，并联）

	基站
	1 

	电源
	动力电源(±10%):三相五线制，交流380V、50Hz；

照明电源:单相交流220V、50Hz

	控制系统
	微机全数字化

	拖动系统
	VVVF永磁同步变频变压调速

	井道尺寸

(宽×深)（MM）
	左梯：2270*2270（MM）（净尺寸）

右梯：2500*2270（MM）（净尺寸）（井道右壁有250mm凸梁）

	顶层高度（MM）
	4700（MM）

	层高
	-1-1层3000（MM）、1-2层3250（MM）、2-5层3250（MM）

	底坑深度（MM）
	1400（MM）

	轿厢尺寸

(宽×深×高)（MM）
	1600mm*1500mm*2600mm

	开门尺寸

(宽×高)
	900mm× 2100mm

	开门方式
	双扇自动中分门（轿厢内外门采用发纹不锈钢（抗指纹））

	门 类 型
	VVVF永磁门机

	门 保 护
	门保护、光幕

	平层精度
	不大于：±5mm 

	轿厢及装潢

（包括但

不限于）
	（1）轿厢壁：发纹不锈钢（中间块镜面）。

（2）轿厢门：发纹不锈钢（中间块镜面）。

（3）轿厢天花：厂家标准吊顶配置，含隐藏式低噪音风扇。具体由供应商提供方案供买方选择（注:费用已包含在总价中）

（4）轿厢照明：高效节能专用灯具，要求LED灯带，简洁大方明亮。

（5）轿厢地板：天然大理石地板。具体由供应商提供方案供买方选择（注:费用已包含在总价中）

（6）地坎：硬质铝合金型材。

（7）后壁中板为镜面不锈钢、后侧扶手、语音报站、盲文按钮等。

（8）轿厢内配置轿厢保护装置。

	操 作 箱
	轿厢内操作盘:发纹不锈钢操控面板，数字型楼层液晶显示，具有与停靠层同数之微触式楼层按钮；上升与下降方向指示；紧急呼叫微触式按钮；开门及关门微触式按钮各一副，并以图形表示；标示电梯品牌、制造商名称、用途、乘人数、限载重量；隐蔽式对讲机；一个以钥匙操作之开关箱（内有照明开关、风扇开关等）；操作盘面板上端附有禁烟标识；过载灯、报警铃。

	厅门

信号

装置
	召唤盒形式：带背光表贴式

	
	面板材料：发纹不锈钢面板

	
	楼层位置显示：LED显示， 楼层位置及运行方向指示

	
	外呼装置形式：单个外呼

	厅门、门套
	发纹不锈钢

	厅外召唤
	发纹不锈钢控制面板，各层均采用竖立式召唤箱，带指层数字型液晶显示，显示当前的轿厢位置和运行方向；具有上升与下降方向指示微触式按钮各一副。1层配置以钥匙操作之电梯运行开关。

	应急功能
	轿厢紧急照明，火灾应急返回。

	通讯功能
	五方通话（机房到监控室的线缆为有线式）

	控制柜
	控制柜主板原厂原品牌，并与所投电梯为同一品牌

	电缆
	防缠绕型电梯专用的扁平电缆（随行电缆内含网线）


功能表（供应商提供的电梯应包括但不仅限于下列功能，当供应商推荐的其它合适的功能也可被接受。）

	控制和安全保护功能

	自动再平层
	电梯受阻失速保护
	制动器冗余保护

	检修操作
	称重启动
	上电再平层

	选层器修正
	安全停靠
	停层开门

	逆变装置高温检测
	轿厢意外移动保护
	

	门操作功能

	光幕保护（不小于194束）
	关门保护
	换向重开门

	门负载检测
	开门受阻控制
	安装用开门保持

	关门力矩控制
	即时关门
	响铃强制关门

	重复关门
	本层再开门
	强制开门

	门传感器自诊断
	门速自适应控制
	

	操作和服务功能

	操纵箱微机异常处理
	轿内反向指令消除
	轿内通风装置自动关闭

	轿内照明自动关闭
	故障自诊断
	层站召唤自动登记

	层站微机异常处理
	层站运行控制开关
	独立运行/司机模式

	电梯不启动报警
	次层停靠
	超载报警

	应急运行功能

	轿厢应急照明
	警铃
	消防返回

	信号和显示功能

	轿内运行方向指示
	层站运行方向指示
	关门按钮响应指示

	开门按钮响应指示
	运行次数与时间统计
	消防返回结束

	多方通话装置
	ITV电缆
	电梯风扇

	备注:

（1） 五方通话功能（机房控制柜至值班室间的音频连线及值班室话机等由此产生的费用由卖方负责）。

▲（2）抗雷击电压≥10KV（提供经CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的雷击浪涌防护装置检测报告，加盖供应商电子签章，不提供作负偏离处理）。

（3）上表未尽功能和配置符合现行相应电梯监督检验规则的要求。


（二）有机房乘客电梯（无障碍梯）配套设施技术参数

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	应急手机信号、安装及辅材
	轿厢能保持手机信号畅通，安装辅材，电梯临时防护材料，有电梯接入到办公区门卫室等材料费用，供应商报价需含以上内容。


	1
	项
	


（三）电梯及配套设施主要技术参数要求

▲1、所投电梯型号的驱动主机、控制柜、调速装置、控制装置、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、轿门门锁、轿厢意外移动保护装置、上行超速保护装置为原厂原品牌且与本次所投电梯为同一品牌。注：需提供本次所投品牌电梯的整梯型式试验报告加盖供应商电子签章，电梯的①曳引机、②控制柜、③门机系统（层门门锁）、④安全钳、⑤限速器、⑥缓冲器、⑦控制装置、⑧调速装置、⑨上行超速保护装置、⑩轿厢意外移动装置生产企业名称与制造商名称一致，以上型式试验报告原件扫描件上传至电子投标文件中，型式试验报告显示的生产企业名称和电梯制造商名称须一致，不提供作负偏离处理。
▲2、供应商所投电梯的轿门开门装置和门开关可靠性设计基准正常动作次数动作次数≥700万次的检测报告(提供具有 CMA 认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章，不提供作负偏离处理)。

▲3、供应商所投电梯的制动器的动作寿命正常运行次数≥1500万次的检测报告 (提供具有 CMA认证或CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章，不提供作负偏离处理)。

▲4、供应商所投电梯外召唤按钮的机械动作寿命正常运行次数≥1000万次的检测报告(提供具有 CMA认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商电子签章，不提供作负偏离处理)。
注:①上述功能如未包含在投标产品型号标准功能范围内，则需作为增选功能加入，所需费用纳入报价中； 

②功能名称的描述可按投标品牌标称，但功能应与上表所述相同或类似；

③上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，供应商中标后不得减少产品配置。否则将承担相应的法律责任。

4、在合同实施过程中，应做好与各类监控系统、动力照明系统、通信系统、土建（含装修）等其他相关系统的接口。供应商应按照接口要求与其他系统的供应商密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。还需提供与接口有关的相关文件、图纸（含施工图设计）。

三、本次投标报价为工程总价包干价格，包含但不限于以下内容：

（1）设备的设计、制造、专利、设备和材料的价格、装潢（含效果图）、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、保险费（运输、安装、人身等），钢结构费、砸墙及土建整改费、各层门大门套费。

   （2）现场装卸及安装时的装卸费、转运费、货物保管费、垂直吊运费、其他资料费、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、井道内脚手架等设施费用、安装费（人工和机械设备等费用）、调试费、砝码租赁费（含往来运费）、政府主管部门各项规费（当地特种设备监督检验部门监督、检测和验收等直至领取运行合格证交付使用前的全部费用）。

   （3）操作维护人员培训费、维保服务费、利润、货物本身已支付或将支付的增值税和其他税费等为完成本项工程供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。按照73号令、74号令执行。
   （4）报价表中没有具体报价的费用必须包含在投标总价中。供应商应按照招标人提供的图纸、技术资料及招标文件规定的格式和要求完整填报单价、合价及总价。供应商在报价中未报或少报的费用，视为对招标人的优惠并已包括在投标总价中。招标人将不予承担。涉及第三方的未报或少报的费用，仍由供应商承担并支付，供应商不愿支付的，该费用由招标人代扣代付。供应商应充分考虑合同风险和制造、安装施工期间各类材料市场的风险以及国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价一经确认均不得调整。

供应商必须代甲方办理电梯检测手续和领取电梯使用登记标志及质监站验收合格等所有手续，所发生的费用包含在合同总价中，由供应商自行支付。供应商应充分考虑制造、安装施工期间各类材料市场的风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价不得调整。

（5）供应商在报价中还应包含但不限于以下内容的费用，如不含视为已包含，结算时不予变更：

①电梯机房内动力配电箱至电梯电源箱之间的连接电源跨线等相关材料采购及安装等；

②电梯机房内的降温、除湿设备采购及安装，应符合国家标准要求；

③电梯机房内高台爬梯、护栏的采购及安装，应符合国家验收标准要求；

④电梯机房内应设置干粉灭火器采购及安装，应符合国家验收标准要求；

⑤电梯的外包装箱由中标单位清除出场，做到安装完工后清场；

⑥在招标人未提供正式用电前，电梯中标单位负责通过临时用电进行电梯验收，其所涉及的费用；电梯中标单位不得以招标人未提供正式用电而拒绝进行验收，其造成的一切后果由电梯中标单位承担；

⑦电梯验收合格、取得特种设备使用标志后，交付招标人前，电梯中标单位负责电梯轿厢内护板的采购及安装所涉及的费用；

⑧电梯单位在电梯验收合格、取得特种设备使用标志前，自行负责相关设备、材料的保管。

（6）中标人应及时提供预埋件，负责预埋施工并承担相应的费用，该费用包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

（7）中标人负责该项目的水、电、消防改造调整，基坑污水管网迁移、网络通讯线路迁移、各层门的砸墙及防护、垃圾清运、现场环境保护等。

（8）该项目为拆旧换新，现场施工条件复杂，请潜在供应商务必查看现场。因现场条件不符而产生的其他整改费用，由供应商自行承担。

（9）电梯轿厢保护装置费用由中标方承担。

四、其他要求

1、土建尺寸:本项目电梯井道的数据，供应商需自行勘测(具体井道尺寸以现场尺寸为准)，招标人不集中组织勘测。供应商提供的产品及服务须适应土建时所预留的尺寸，并运行顺利、正常、可靠。供应商自行勘测现场时如发生人员伤亡事故，由供应商自行承担责任，与招标人无关。供应商对自行勘察的尺寸负责，如后期现场正式测量时发现所测数据有出入均由供应商自行承担相应后果。

其他要求：中标人对商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人在供货过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

2、备品备件及专用工具:符合施工及保修要求及国家标准、技术规范。

3、相关规范:采用的国家标准、技术规范(如有更新以新文件为准)

4、验收方法：
（1）验收时间：中标人在电梯货物整体安装调试完毕后，经3000次无故障运行试验后书面通知使用单位报验。

（2）按国家有关电梯标准，并请当地特种设备检测中心电梯质检部门验收和试验。

（3）验收标准：

电梯制造和安装安全规范GB7588-2003；

电梯安装验收规范GB10060-93；

国家质监总局的电梯监督检验规程；

电梯技术条件GB10058-1997；

电梯试验方法GB10059-1997；

电梯维修规范；

电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）；

电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-93）；

高层民用建筑设计防火规范（GB50045）；

江苏省消防部门的条件及相关的中国国家防火规则；

电力供应部门的供电规章条例，电梯层门耐火等级达120min(提供型式试验报告)；

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

5、投标报价精确到元。

6、提供易损配件价格清单。

五、质保期限

（一）投标供应商须能提供所投产品免费保修期自当地主管部门验收完毕领取运行合格证之日起算，电梯整体质保期限为贰年，主要部件质保期限为伍年，保修包括正常修理和日常维护，质保可以延长的年限在投标文件中要明确。投标人提供承诺书并加盖电子签章，未提供的按无效投标处理。

六、售后服务及其他伴随服务要求

（1）成交人应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、质检部门的检验检测、维修保养等一应工作（成交人需协助采购人对现有电梯设备办理拆除手续及对旧设备的拆除、运送至采购人指定地点），所需费用已包括在投标总价之内。

（2）成交人负责对采购人的设备维修管理人员免费培训，并在磋商响应文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

（3）投标供应商应在投标当地设有维修机构。在投标文件中提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件。

（4）具有保证电梯正常运行及维修所需的备品备件，投标文件中提供电梯运行三年所需整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；

（5）提供维修专用工具的详细清单。

▲（6）投标人承诺在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时；投标人承诺在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告（提供投标人承诺函，加盖公章，不提供作负偏离处理）。

说明：本项目报价为全费用报价，包括：“税费、人工费、材料费、专家评审费等一切与本次项目有关的费用”，供应商自己考虑其他费用的发生数额，成交后不作任何调整。

七、商务部分

（一）供货时间:接到采购人排产通知后45日历天内完成交货及安装调试，通过电梯主管部门验收并取得电梯使用合格证书。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

签订合同三十日内，由中标方将质保金(合同金额的3%)转入采购人指定账户后，采购人向中标方支付30%合同款，电梯安装、调试、验收、检测合格，取得合格检验报告和电梯使用登记标志后付70%合同款，质保期满后无质量问题无息退还质保金，中标方应开具相应金额的收据。质保期1年。

第4章 合同主要条款

（具体以实际签订合同为主）

塔城地区税务局电梯采购安装合同

甲方：国家税务总局塔城地区税务局

乙方：

基于塔城地区税务局政府采购需求及电梯采购安装的专业性要求，合同将严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《特种设备安全法》等法规，结合税务系统采购规范与电梯安装技术标准（GB/T 10060-2023等）进行撰写，明确设备规格、交付安装、验收质保、价款支付等核心条款，保障双方权益。

甲方（采购方）

名称：国家税务总局塔城地区税务局

法定代表人：____________________

地址：新疆塔城地区塔城市____________________

联系方式：____________________

乙方（供货及安装方）

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

资质证明：□《特种设备生产许可证》（含电梯制造、安装资质） □《特种设备安装改造维修许可证》 证书编号：____________________

鉴于条款

1. 甲方因办公场所运营需要，拟采购电梯设备并由乙方提供安装、调试及售后服务；

2. 乙方具备电梯制造、安装相应资质，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及特种设备相关法规要求，且未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人及政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本合同依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《政府采购法》及GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》《GB 7588-2018电梯制造与安装安全规范》等法律法规、技术标准制定。

第一条 电梯规格、数量及技术要求

1.1 设备清单

	序号
	电梯类型
	品牌/型号
	 数量（部）
	额定载重量（kg）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2 技术标准

乙方提供的电梯设备及安装服务必须符合：

国家现行《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规；

GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》、GB 7588-2018《电梯制造与安装安全规范》等强制性国家标准；

本合同约定的规格参数及技术要求，确保电梯运行平稳、噪声达标、安全装置完备有效。

第二条 合同价款及支付方式

2.1 合同总价款

本合同项下电梯供货、运输、安装、调试、验收、税费、质保期服务等全部费用合计为人民币__________元（大写：____________________元整），为固定总价，除本合同另有约定外，不作任何调整。

2.2 支付方式

签订合同三十日内，由中标方将质保金(合同金额的3%)转入采购人指定账户后，采购人向中标方支付30%合同款，电梯安装、调试、验收、检测合格，取得合格检验报告和电梯使用登记标志后付70%合同款，质保期满后无质量问题无息退还质保金，中标方应开具相应金额的收据。质保期1年。

第三条 供货及安装期限

3.1 供货期限

接到采购人排产通知后45日历天内完成交货及安装调试，通过电梯主管部门验收并取得电梯使用合格证书。

3.2 期限顺延情形

因甲方提供的安装场地不具备施工条件、未及时配合办理相关手续或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任；因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

第四条 交付与验收

4.1 设备交付与初步验收

1. 乙方交货时应随附以下资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证
2. 甲方应在设备到货后7日内组织初步验收，核对设备数量、规格、型号及外观质量，验收合格的签署《设备到货验收单》；若发现缺件、损坏等问题，乙方应在5日内补足或更换，因此导致的工期延误由乙方承担。

4.2 安装调试与最终验收

1. 乙方完成安装调试后，应书面通知甲方及特种设备检验机构进行验收；

2. 甲方应在收到通知后10个工作日内组织验收，验收依据本合同约定及国家相关标准执行；

3. 验收合格的，双方签署《安装验收合格证书》，乙方协助甲方办理《特种设备使用登记证》；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。

第五条 质量保证与售后服务

5.1 质保期

投标供应商须能提供所投产品免费保修期自当地主管部门验收完毕领取运行合格证之日起算，电梯整体质保期限为贰年，主要部件质保期限为伍年，保修包括正常修理和日常维护。

5.2 质保期服务要求

（1）成交人应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、质检部门的检验检测、维修保养等一应工作（成交人需协助采购人对现有电梯设备办理拆除手续及对旧设备的拆除、运送至采购人指定地点），所需费用已包括在投标总价之内。

（2）成交人负责对采购人的设备维修管理人员免费培训，并在磋商响应文件中提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

（3）投标供应商应在投标当地设有维修机构。在投标文件中提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件。

（4）具有保证电梯正常运行及维修所需的备品备件，投标文件中提供电梯运行三年所需整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；

（5）提供维修专用工具的详细清单。

（6）投标人承诺在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时；投标人承诺在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告。

5.3 质保期满后服务

质保期满后，乙方应提供终身维护服务，收取合理的维修及零部件费用，并给予甲方优惠价格。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方权利义务

1. 有权对电梯设备质量、安装过程及验收结果进行监督；

2. 按合同约定支付合同价款；

3. 提供符合施工要求的安装场地、电源、水源等必要条件，协助乙方办理施工所需相关手续（费用由乙方承担）；

4. 协调施工现场相关单位及人员，为乙方安装工作提供便利；

5. 指派专人负责与乙方对接，及时签收相关文件。

6.2 乙方权利义务

1. 有权按合同约定收取合同价款；

2. 保证提供的电梯设备为全新、未使用过的合格产品，符合合同约定及国家相关标准，不得提供假冒伪劣产品；

3. 负责电梯设备的运输、装卸、安装、调试，确保施工安全，承担施工过程中发生的人身、财产损害责任；

4. 施工人员必须持有《特种设备作业人员证》，严格遵守甲方施工现场管理制度及安全规定；

5. 向甲方提供电梯操作手册、维护手册等全套技术资料，对甲方操作人员进行免费培训；

6. 按规定办理《特种设备安装改造维修告知书》，接受特种设备检验机构监督检验；

7. 及时向甲方通报施工进度，发现问题及时沟通解决。

8.在产品交付使用后，乙方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。乙方在塔城应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是乙方派出的具有一定专业技术水平的人员。

第七条 违约责任

7.1 甲方违约责任

甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，按未支付金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。

7.2 乙方违约责任

1. 电梯设备质量不符合合同约定或国家相关标准的，乙方应无条件更换或维修，承担由此造成的一切损失，同时按合同总价款的10%向甲方支付违约金；若因质量问题导致甲方或第三方人身伤亡、财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任；

2. 未按合同约定的期限供货或完成安装调试的，按本合同第三条第二款约定支付违约金；

3. 质保期内未按约定履行售后服务义务的，每违约一次，向甲方支付合同总价款的2%违约金；若造成甲方损失的，乙方应另行赔偿；

4. 乙方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

第八条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；

2. 本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份，具有同等法律效力；

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

4. 合同附件（设备清单、技术参数表、售后服务承诺等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：____________________

签订日期：______年______月______日

附件：投标书格式
投标书
项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：
年      月      日

附件一

投  标  书

（采购代理机构）               ：

我们收到你们            号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价     元（人民币大写）￥：    元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。

6.我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

8.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

9.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

10.我们同意按招标文件规定，交纳     元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

11.综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

12.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：   （公章）   

授权代表签字：

年   月    日

附件二
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                          ；
地    址：                                          ；

姓    名：             性别：     年龄：     职务：           ；

该同志系公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：    （公章）   

法定代表人签名：

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：           姓名：            性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

供应商：    （盖章）  

法定代表人：      （签字）    

授权委托日期：   年   月   日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：     （采购代理机构）：

为响应你方    年    月   日的           招标邀请，下述签字人对招标文件已了解并认可并自愿参与招标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述招标文件并声明全部内容是真实的、并承担相关法律责任。如果提供的投标文件如：文字、图片、证明资料等出现虚假不真实等内容，我公司承担全部法律责任及后果。

下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

我公司签署下述声明函，证明招标文件中的全部内容是真实的和正确的，无虚假内容，如有虚假或违反承诺，愿意接受取消投标人资格、中标资格及没收投标保证金、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定及因此产生的法律问题。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：    （公章）  

法人代表或其被授权人：      （签字）       

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在                号（项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：   （签字）   .
法人授权代表：   （签字）   .
项 目 经 理：   （签字）    .

       公司签章       .

年      月     日

附件六
开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                      单位：元

项目名称：                                                                        编号：

	序号
	设备名称
	规格和型号
	数量
	制造商名称及品牌
	投标单价（元）
	投标总价（元）
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：                             大写： 


注：1、请单独封装一份在信袋内。

    2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

    3、报价为最终价格需包含设备及与本项目相关的包装费、运杂费、保险费、报关费、商检费、现场验收、安装调试费、计量设备检定费、压力容器年检、现场服务费、人员疆内外培训费、与相关系统的接口费等其他相关伴随服务各项费用。

4、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                                编号：

	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

及品牌
	生产厂家是否

为中小微企业
	备注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	4
	备品备件
	

	5
	专用工具
	

	6
	安装调试费
	

	7
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照采购需求各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：            

附件八

技 术 规 格 偏 离 表
编号：                                                               年    月    日

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件九

商 务 所 有 条 款 偏 离 表
编号：                                                       年    月    日

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

投标产品近三年相同产品销售业绩表

编号：                                                                              年    月    日

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                        日期：

� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







